投标文件
项目名称：龙岩市市场监督管理局办公大楼消防设施维修

采购项目
投标商名称：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

投标文件目录

投标响应明细表

  附件一：《消防设施设备故障检查联系函》

附件二：《龙岩市场监管局消防设施维修报价函》
投标商资质

2.1投标公司营业执照复印件（三证合一）

2.2 法人授权书

2.3 其他资质资料

附件二：主要内容、参数及采购明细报价表

	项目名称：消防设施维修服务项目  
报价单位：
报价函
报价日期：   年   月    日
项目负责人：

电 话：
序号
项目名称
计量单位
数量
金额/元
备注
综合单价
总价
1
报警主机信息乱码修复
项
1
厂家技术人员调试
2
报警故障点位111个修复
个
111
按实际点位结算
3
风机启动无法反馈修复
台
3
4
风机无法联动启动修复
项
1
联测测试无法自动启动功能修复
5
CRT主机无法正常接收主机信息修复
项
1
厂家技术人员调试
6
疏散指示灯损坏更换
个
50
负一层和一二层数量，根据实际数量计算
7
应急照明灯损坏更换
个
20
负一层和一二层数量，根据实际数量计算
8
报警主机二级密码丢失修复
项
1
厂家技术人员破解
9
消火栓泵无法远程启动修复
项
1
10
埋地网管漏水检测和修复
项
1
根据实际漏水点位计算，以及开挖回填范围议价
11
报警阀间模块的信号线路和24V电源线路故障修复
项
1
12
报警阀压力开关无法连锁启泵修复
项
1
根据实际数量计算
13
西梯电梯前室机械加压送风阀卡阻和无法联动启风机修复
个
16
每个楼层均无法启风机
14
1层消防广播无法动作修复
项
1
线路故障维修
15
电气火灾监控主机回路修复、报警点位修复、备电更换
项
1
1回路故障修复，备电更换，34个登记点位未上线厂家技术人员调试和导数据
16
气体灭火系统1号机更换和调试编程
项
1
1号气体灭火主机瘫痪，更换新主机，厂家技术人员调试编程，因档案室无法进入查看，如需更换气体灭火装置另计费用
17
气体灭火主机2号机备电故障、1-5输入输出模块故障修复、接地故障修复
项
1
更换备电，更换模块，线路接地故障修复
18
地下室电梯迫降功能修复
项
1
重新编程
19
防火门闭门器更换
个
64
每个楼层各2樘左右闭门器损坏和缺失，按实际数量结算
20
防火门变形更换
樘
2
一层西面电梯厅2樘防火门更换
21
3层应急照明和疏散指示无法联动修复
项
1
按实际项目数量结算
合计
以上报价均含人工、材料和税费
报价单位：
其他事项说明：




二、投标商资质

2.1投标公司营业执照复印件（三证合一）

2.2投标公司法人授权委托书
法人授权委托书
    授权委托书声明：本人（姓名）系（投标商名称）的法定代表人，现授权委托（全权代表姓名）（在本单位职务）为我公司代理人，以我公司的名义参加（招标人名称）项目的采购活动。代理人在推介、投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转委托，特此委托。


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





投标人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
日  期：
三、投标函

投 标 函

致：龙岩市市场监督管理局 ：

在审阅了贵单位                   项目招标文件后，我方决定完全响应招标文件的内容，按要求制作投标书参与投标。我方保证所提供的全部投标文件的真实、有效、合法，愿承担因投标报价或投标文件存在缺陷而蒙受的全部经济损失及承担相应的法律责任。

如果我方产品中标，本公司承诺如下：

1、自成交之日起十日内与采购人签订服务合同，并严格按照合同条款完成施工安装服务。如果逾期未签订合同，则视为我方自动放弃中标权利，并愿意接受招标方对我公司的处罚。

2、投标文件、彩页、评标过程中的质疑、承诺、及其他相关文件做为签订合同的一部分，同时具有法律效力。

3、所有文件的解释，以有利于采购人的利益为先。

投标公司（公章）：                      

法人代表或被授权代表（签章）：          

日 期：           年      月      日







代理人身份证复印件正面











法定代表人身份证复印件正面








代理人身份证复印件反面








法定代表人身份证复印件反面


  








